附件

秦皇岛富滋食品有限公司

氨制冷机房整改方案

一、整改项目

秦皇岛富滋食品有限公司氨制冷机房、快速冻结装置、冷库安全整改。

二、主要整改内容

1.氨制冷机房内、储液器上方增设氨浓度检测报警装置；更换防爆型事故风机及其供电电路，事故风机具备与氨浓度检测报警装置联动启动和就地手动启动功能。

2.氨制冷机房照明配电箱、氨泵控制箱、氨浓度检测报警控制器移至制冷控制室内。

3.蒸发式冷凝器增设风机和水泵运行故障报警装置。

4.氨制冷压缩机增加断水停机保护装置。

5.氨制冷机房门口增设室外消火栓。

6.氨制冷机房增设洗眼器。

7.速冻间内事故风机更换为防爆型。